无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡美华门诊部有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年9月23日、2021年9月24日对我公司“无锡美华门诊部项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年9月28日，我单位主持召开了无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡美华门诊部有限公司位于无锡市梁溪区中山路260号5-6楼，主要为客户提供体检服务，不设置住院部和床位，设置诊疗科目有：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、预防保健科、医学检验科、医学影像科，由无锡市梁溪区卫生和计划生育局于2016年12月19日批准建设。

企业于2017年4月委托南京博环环保有限公司编制了《无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表》，并于2017年5月4日通过无锡市梁溪区环境保护局的审批（梁环表复【2017】39号）。

本项目于2017年7月5日开工建设，2017年12月3日竣工，调试时间为2017年12月5日至2018年3月5日。

本项目实际生产能力为：体检300人次/日。

本项目实际总投资800万元，实际环保投资为12.5万元，环保投资占总投资额的1.56%。

本次验收范围为：《无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表》（南京博环环保有限公司，2017年4月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产设备：

项目实际建设后，心电图减少1台、乳腺触诊成像系统减少1台、视力投影仪减少1台、彩超减少2台。电测听仪、身心能分析管理软件、身心压力检测仪、热成像仪取消建设。胃镜胶囊增加29粒，胃镜胶囊不属于产污设备。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。医疗废水经臭氧消毒处理后与经化粪池处理的生活污水一同接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目无废气产生及排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为水泵等设备工作时产生的噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物为：医疗废物HW01，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②本项目无一般固废产生。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间接待体检人次计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

本项目无废气产生及排放。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表的审批意见》（梁环表复【2017】39号，2017年5月4日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“无锡美华门诊部项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡美华门诊部有限公司

- 2021年9月28日