无锡美华门诊部项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡美华门诊部有限公司

编制单位:   无锡美华门诊部有限公司

2021年10月

建设单位法人代表：孙福玉

编制单位法人代表：孙福玉

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡美华门诊部有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡美华门诊部有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18351565025 | 电话：18351565025 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市梁溪区中山路260号5-6楼 | 地址：无锡市梁溪区中山路260号5-6楼 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡美华门诊部项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡美华门诊部有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市梁溪区中山路260号5-6楼 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 体检服务 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 体检300人次/日 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 体检300人次/日 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2017年5月4日 | 开工建设时间 | 2017年7月5日 |  |  |
| 调试时间 | 2017年12月5日~ 2018年3月5日 | 验收现场监测时间 | 2021年9月23日、 2021年9月24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市梁溪区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京博环环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 南通市誉展装饰工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 南通市誉展装饰工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 12.5万元 | 比例 | 1.56％ |
| 实际总投资 | 800万元 | 实际环保投资 | 12.5万元 | 比例 | 1.56％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表》（南京博环环保有限公司，2017年4月） 9、《关于无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表的审批意见》（梁环表复【2017】39号，2017年5月4日） 10、无锡美华门诊部有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 粪大肠菌群; 5000（MPN/L）. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目无废气产生及排放。 1.3噪声 本项目边界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 边界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 2类区; 昼间; 60; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 2155. 化学需氧量; 0.7089. 悬浮物; 0.3085. 氨氮; 0.059. 总氮; 0.0754. 总磷; 0.0086. 废水 （最终排放量）; 废水量; 2155. 化学需氧量; 0.1078. 悬浮物; 0.0216. 氨氮; 0.0108. 总氮; 0.0323. 总磷; 0.0011. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡美华门诊部有限公司位于无锡市梁溪区中山路260号5-6楼，主要为客户提供体检服务，不设置住院部和床位，设置诊疗科目有：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、预防保健科、医学检验科、医学影像科，由无锡市梁溪区卫生和计划生育局于2016年12月19日批准建设。 企业于2017年4月委托南京博环环保有限公司编制了《无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表》，并于2017年5月4日通过无锡市梁溪区环境保护局的审批（梁环表复【2017】39号）。 本项目于2017年7月5日开工建设，2017年12月3日竣工，调试时间为2017年12月5日至2018年3月5日。 本项目实际生产能力为：体检300人次/日。 本项目实际总投资800万元，实际环保投资为12.5万元，环保投资占总投资额的1.56%。 本项目共有员工96人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂，仅提供就餐场地，用餐从快餐公司外购解决。工作制度实行1班制生产，每班8小时，年工作252天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 门诊部; 体检服务; 300人次/日; 300人次/日; 2016小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 心电图; ECG-1250C、SE-1200E; 5; 4; -1. 2; 检查桌、椅、床; /; 5; 5; 不变. 3; 检查桌、椅、床; /; 3; 3; 不变. 4; 乳腺触诊成像系统; 1855; 2; 1; -1. 5; 眼压计; Reichert 7; 2; 2; 不变. 6; 裂隙灯; SLM-1ER; 2; 2; 不变. 7; 眼底镜; YZ11D; 3; 3; 不变. 8; 视力投影仪; ACP-8; 3; 2; -1. 9; 口腔综合治疗机; SD868-CM; 2; 2; 不变. 10; 电测听仪; /; 1; 0; 取消建设. 11; 肺功能仪; HI-101; 2; 2; 不变. 12; 骨密度测量仪; BMD-1000A; 2; 2; 不变. 13; 动脉硬化检测仪; VBP-9; 2; 2; 不变. 14; 胃镜胶囊; /; 1; 30颗; +29颗. 15; 人体成分分析仪; Inbody370; 2; 2; 不变. 16; 身心能分析管理软件; DMS.2; 1; 0; 取消建设. 17; 身心压力检测仪; SXN-PT2; 2; 0; 取消建设. 18; 经颅多普勒（脑彩）; EMS-9WA; 2; 2; 不变. 19; 彩超; /; 8; 6; -2. 20; 磁共振（1.5T）; SuperVan1.5; 1; 1; 不变. 21; CT（16排）; AlexionTSX-034A、MX16; 2; 2; 不变. 22; DR（U型臂）; MXHF-1500DR; 1; 1; 不变. 23; 热成像仪; /; 1; 0; 取消建设. 24; 后处理工作站; JY-2230; 2; 2; 不变. 25; 医用竖屏; DG210A; 2; 2; 不变. 26; 激光相机; 5700C; 1; 1; 不变. 27; 胶囊胃镜; AKC-1; 1; 1; 不变. 28; 电子体重秤; HNH-219; 3; 3; 不变. 29; 电子血压计; HBP-9020; 3; 3; 不变. 备注; 项目实际建设后，心电图减少1台、乳腺触诊成像系统减少1台、视力投影仪减少1台、彩超减少2台。电测听仪、身心能分析管理软件、身心压力检测仪、热成像仪取消建设。胃镜胶囊增加29粒，属于不产污设备。 根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 酒精95%; 10L; 7.5L; -2.5L. 2; 酒精75%; 60L; 45L; -15L. 3; 碘伏; 40L; 20L; -20L. 4; 84消毒液; 20kg; 20kg; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。医疗废水经臭氧消毒处理后与经化粪池处理的生活污水一同接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约2079t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 生活用水 门诊用水 臭氧消毒 自来水 损耗95 945 2079 850 蒸发或损耗103 1134 1021 1021 1871 接管进入芦村污水处理厂处理 化粪池 850 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 挂号 领体检表 逐项体检 体检结束 W1、S1 出结果 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 客户根据体检需求，选择需要体检的内容进行挂号。然后客户领取体检表，按照需体检内容逐项进行体检。逐项体检后即体检结束，根据客户体检内容的不同需等待不同时间后领取体检结果表。 建设项目产生的污染物主要有体检过程产生医疗废水（W1），体检过程产生废棉球、废注射器等医疗废物（S1）。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产设备： 项目实际建设后，心电图减少1台、乳腺触诊成像系统减少1台、视力投影仪减少1台、彩超减少2台。电测听仪、身心能分析管理软件、身心压力检测仪、热成像仪取消建设。胃镜胶囊增加29粒，胃镜胶囊不属于产污设备。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况.

表二（续）

生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设后，心电图减少1台、乳腺触诊成像系统减少1台、视力投影仪减少1台、彩超减少2台。电测听仪、身心能分析管理软件、身心压力检测仪、热成像仪取消建设。胃镜胶囊增加29粒，胃镜胶囊不属于产污设备。 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。医疗废水经臭氧消毒处理后与经化粪池处理的生活污水一同接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 医疗废水经臭氧消毒处理后与经化粪池处理的生活污水一同接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。; 医疗废水经臭氧消毒处理后与经化粪池处理的生活污水一同接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。. 医疗废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群. 生活用水 门诊用水 臭氧消毒 自来水 损耗 ★W1 损耗 接管进入芦村污水处理厂处理 化粪池 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目无废气产生及排放。

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为水泵等设备工作时产生的噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物为：医疗废物HW01，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目无一般固废产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-2。 表3-2 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 医疗废物; 门诊; 危险废物; 841-001-01; 7.56; 7.56; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 841-002-01. 841-004-01. 841-005-01. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 63; 63; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡美华门诊部有限公司租赁无锡筷乐商业管理有限公司，位于无锡市梁溪区中山路260号5-6楼，建设无锡美华门诊部项目。建设项目总投资800万元，设置诊疗科目有：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、预防保健科、医学检验科、医学影像科，由无锡市梁溪区卫生和计划生育局于2016年12月19日批准建设（设置医疗机构批准书见附件二）。 项目建成后，主要为患者提供体检服务，不设置住院部和床位，预计日体检300人次。建设项目预计于2017年6月建成投产。 建设项目不设宿舍，设置食堂，仅供患者和职工就餐使用，用餐从快餐公司外购解决。 1、厂址选择与规划相容 建设项目位于无锡市梁溪区中山路260号，从事私人（营利性）体检诊所服务，用地属商业用地，符合梁溪区用地规划的要求，符合无锡市梁溪区总体规划和环境规划要求 2、与产业政策相符 建设项目项目行业类别为门诊部（所）[Q8330]，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定中“鼓励类：三十六、教育、文化、卫生、体育服务业 29、医疗卫生服务设施建设”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目（苏政办发[2013]9号文、苏经信产业[2013]183号）限制和淘汰项目，属于无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）中“鼓励类：（九）社会事业及社区服务1．基本医疗、计划生育、预防保健服务设施”，不属于（《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》）文和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中限制用地及禁止用地项目。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目无废气产生。 （2）废水 建设项目实行“雨污分流、清污分流”，雨水经雨水管网收集后就近排入水体。建设项

表四（续）

目医疗废水1021t/a经臭氧消毒装置处理后，与生活污水1134t/a共计2155t/a达接管要求经出租方规范化排口，排入市政污水管网，最终进入芦村污水处理厂集中处理，达标尾水排入江南运河。 （3）固废 建设项目固废生活垃圾由环卫统一清运，医疗废物委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备，经减振、隔声和距离衰减后，可使场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。 4、满足区域总量控制要求 建设项目废水达接管要求排入芦村污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为：废水量2155t/a、COD0.7089t/a、SS0.3085t/a、氨氮0.059t/a、总氮0.0754t/a、总磷0.0086t/a，水污染物最终外排量为：废水量2155t/a、COD0.1078t/a、SS0.0216t/a、氨氮0.0108t/a、总氮0.0323t/a、总磷0.0011t/a，纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、做好废水的消毒工作，做好医疗房废物的收集、暂存工作，及时清运等。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市梁溪区环境保护局文件 梁环表复【2017】39号 关于无锡美华门诊部有限公司无锡美华门诊部项目环境影响报告表的批复 无锡美华门诊部有限公司： 你单位报送的由南京博环环保有限公司编制的《无锡美华门诊部建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。从环保角度分析，审批意见如下： - 根据报告表结论，在认真落实报告表所提出的各项环保措施的前提下，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点建设。项目建设地点位于无锡市梁溪区中山路260号5-6楼，建筑面积5157.85m2，诊疗科目设置以无锡市梁溪区卫生和计划生育局《设置医疗机构批准书》（梁卫医设【2016】第11号）为准。项目建成后，主要提供体检服务，不设置住院部和床位，预计日体检300人次。项目不设宿舍，设置食堂，仅供患者和职工就餐使用，用餐从快餐公司外购解决。项目总投资800万元，其中环保投资12.5万元。 - 二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的喜项环保要求，并重点做好以下工作： 1.项目产生的医疗废水经消毒处理后，与生活污水一并经预处理达标接入城市污水管网，送芦村污水处理厂集中处理，污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 2.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 3.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。 4.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 三、射线装置及放射性同位素的使用，需另行报批核技术应用项目环境影响评价文件并申领辐射安全许可证。

表四（续）

四、本项目按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设。梁溪区环境监察大队负责该项目施工期间的环境监督检查工作。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程完工后须向我局申请办理项目竣工环境保护验收手续，合格后方可投入使用。 五、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 无锡市梁溪区环境保护局 2017年5月4日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据报告表结论，在认真落实报告表所提出的各项环保措施的前提下，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点建设。项目建设地点位于无锡市梁溪区中山路260号5-6楼，建筑面积5157.85m2，诊疗科目设置以无锡市梁溪区卫生和计划生育局《设置医疗机构批准书》（梁卫医设【2016】第11号）为准。项目建成后，主要提供体检服务，不设置住院部和床位，预计日体检300人次。项目不设宿舍，设置食堂，仅供患者和职工就餐使用，用餐从快餐公司外购解决。项目总投资800万元，其中环保投资12.5万元。; 无锡美华门诊部有限公司位于无锡市梁溪区中山路260号5-6楼，主要为客户提供体检服务，不设置住院部和床位，设置诊疗科目有：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、预防保健科、医学检验科、医学影像科，由无锡市梁溪区卫生和计划生育局于2016年12月19日批准建设。 企业于2017年4月委托南京博环环保有限公司编制了《无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表》，并于2017年5月4日通过无锡市梁溪区环境保护局的审批（梁环表复【2017】39号）。 本项目于2017年7月5日开工建设，2017年12月3日竣工，调试时间为2017年12月5日至2018年3月5日。 本项目实际生产能力为：体检300人次/日。. 2; 项目产生的医疗废水经消毒处理后，与生活污水一并经预处理达标接入城市污水管网，送芦村污水处理厂集中处理，污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。; 本项目主要噪声源为水泵等设备工作时产生的噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间等效声级均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求。. 4; 固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。; ①本项目产生的危险废物为：医疗废物HW01，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目无一般固废产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 5; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 射线装置及放射性同位素的使用，需另行报批核技术应用项目环境影响评价文件并申领辐射安全许可证。; 企业已申领辐射安全许可证。. 7; 本项目按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设。梁溪区环境监察大队负责该项目施工期间的环境监督检查工作。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程完工后须向我局申请办理项目竣工环境保护验收手续，合格后方可投入使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 8; 本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 粪大肠菌群; 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015; 20 MPN/L; 智能生化培养箱; SHP-250E型; S-L-059. 噪声; 社会生活环境噪声; 社会生活环境噪声排放标准GB 22337-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 粪大肠菌群; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口 ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业边界 ▲N1～▲N4; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年9月23日、2021年9月24日江苏环科检测有限公司对无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 9月23日; 2021年 9月24日; 2021年 9月23日; 2021年 9月24日. 体检服务; 300人次; 280人次; 230人次; 93.3%; 76.7%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 9月23日; 2021年 9月24日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 8.32; 8.18; 8.25. 年用水量（吨）; 2079. 注：本项目共有员工96人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂，仅提供就餐场地，用餐从快餐公司外购解决。工作制度实行1班制生产，每班8小时，年工作252天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210907FI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、粪大肠菌群MPN/L）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 污水 总排口★W1; 2021年 9月23日; 第一次; 7.9; 51; 20; 0.307; 0.46; 1.61; 1500. 第二次; 7.8; 67; 27; 0.642; 0.60; 1.49; 460. 第三次; 7.8; 56; 27; 0.455; 0.52; 1.42; 330. 第四次; 7.9; 62; 18; 0.569; 0.46; 1.68; 490. 日均值; ——; 59; 23; 0.493; 0.51; 1.55; 695. 2021年 9月24日; 第一次; 7.8; 53; 18; 0.831; 0.54; 1.96; 1600. 第二次; 7.7; 59; 28; 0.489; 0.59; 1.93; 240. 第三次; 7.7; 51; 23; 0.450; 0.50; 1.60; 390. 第四次; 7.8; 61; 26; 0.532; 0.62; 1.59; 330. 日均值; ——; 56; 24; 0.576; 0.56; 1.77; 640. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70; ≤5000. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2边界噪声监测结果及评价 表7-4噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 9月23日; ▲N1; 昼间; 8:27~8:37; 56.9; ≤60; 达标. ▲N2; 8:42~8:52; 57.9; ≤60; 达标. ▲N3; 8:58~9:08; 56.8; ≤60; 达标. ▲N4; 9:14~9:24; 57.9; ≤60; 达标. 2021年 9月24日; ▲N1; 昼间; 8:36~8:46; 57.2; ≤60; 达标. ▲N2; 8:51~9:01; 56.3; ≤60; 达标. ▲N3; 9:07~9:17; 57.1; ≤60; 达标. ▲N4; 9:22~9:32; 57.6; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-5噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年9月23日; 昼间; 晴; 1.3-1.6. 2021年9月24日; 昼间; 晴; 1.2-1.5. 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间等效声级均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求。

表七（续）

7.3污染物排放总量核算 表7-6本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 1871; 2155; 符合. 化学需氧量; 58; 0.1085; 0.7089; 符合. 悬浮物; 23; 0.0430; 0.3085; 符合. 氨氮; 0.534; 0.00100; 0.059; 符合. 总氮; 1.66; 0.0031; 0.0754; 符合. 总磷; 0.54; 0.0010; 0.0086; 符合. 表7-7本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 1871; 2155; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0936; 0.1078; 符合. 悬浮物; 10; 0.0187; 0.0216; 符合. 氨氮; 5; 0.00936; 0.0108; 符合. 总氮; 15; 0.0281; 0.0323; 符合. 总磷; 0.5; 0.00094; 0.0011; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以芦村污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表的审批意见》（梁环表复【2017】39号，2017年5月4日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。医疗废水经臭氧消毒处理后与经化粪池处理的生活污水一同接入市政污水管网，由芦村污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡美华门诊部有限公司“无锡美华门诊部项目”环境影响报告表的审批意见》（梁环表复【2017】39号，2017年5月4日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目无废气产生及排放。 （3）噪声 本项目主要噪声源为水泵等设备工作时产生的噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物为：医疗废物HW01，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目无一般固废产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制

表八（续）

度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。