安镇污水处理厂提标改造工程项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市锡山污水处理有限公司

编制单位:  无锡市锡山污水处理有限公司

2021年12月

建设单位法人代表：华伟

编制单位法人代表：华伟

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市锡山污水处理有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡市锡山污水处理有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13812563383 | 电话：13812563383 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市锡山区安镇镇年余村胶阳路和双泾河交叉口 | 地址：无锡市锡山区安镇镇年余村胶阳路和双泾河交叉口 |

表一

| 建设项目名称 | 安镇污水处理厂提标改造工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市锡山污水处理有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 R技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山区安镇镇年余村胶阳路和双泾河交叉口 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 污水处理35000吨/日 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 污水处理35000吨/日 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年6月1日 | 开工建设时间 | 2020年7月1日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月13日~ 2021年6月13日 | 验收现场监测时间 | 2021年12月15日、 2021年12月16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 锡山经济开发区安全环保局 | 环评报告表 编制单位 | 南京源恒环境研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 5056.04万元 | 环保投资总概算 | 5056.04万元 | 比例 | 100％ |
| 实际总投资 | 5056.04万元 | 实际环保投资 | 5056.04万元 | 比例 | 100％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》附件：（水处理建设项目重大变动清单） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》（南京源恒环境研究所有限公司，2020年5月） 9、《关于无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表的审批意见》（锡山经济开发区安全环保局，锡开安环复【2020】69号，2020年6月1日） 10、无锡市锡山污水处理有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值 （mg/L、pH 无量纲）; 依据标准. 进口原水 ★W1; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. BOD5; 300. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 尾水排放口 ★W2; pH值; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准. BOD5; 10. 悬浮物; 10. 氨氮; 4; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准. 总氮; 12. 总磷; 0.5. 化学需氧量; 50. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G5; 硫化氢; 3.0; 0.33; 15; 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表2标准；《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段标准. 氨气; 10; 4.9. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; ——. 排气筒 FQ02出口◎G6; 硫化氢; 3.0; 0.33; 15; 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表2标准；《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段标准. 氨气; 10; 4.9. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; ——. 排气筒 FQ03出口◎G7; 硫化氢; 3.0; 0.33; 15; 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表2标准；《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段标准. 氨气; 10; 4.9. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; ——. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 硫化氢; 0.06; ——; ——; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准. 氨气; 1.5; ——; ——. 臭气浓度; 20 （无量纲）; ——; ——. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为24小时工作制。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区区标准. 夜间; 55. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 水污染物 最终排放总量; 废水量; 12775000. 化学需氧量; 638.75. 悬浮物; 127.75. 氨氮; 51.1. 总氮; 153.3. 总磷; 6.388. 五日生化需氧量; ——. 有组织废气; 硫化氢; 0.05567. 氨气; 0.02692. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 安镇污水处理厂位于安镇镇年余村，规划总建设规模为5×104m3/d，总占地面积5.07公顷，采用一次规划、分期实施。其中一期工程已建成运行20000m3/d污水及6000m3/d中水处理规模，主体工艺釆用SBR处理工艺，“一期工程处理2万吨污水项目”于2004年3月29日通过环评审批，“一期20000t/d污水处理工程升级改造项目”于2007年8月25日通过环评审批，一期工程项目于2013年通过环保三同时验收。二期工程一阶段已建成运行15000m3/d污水及5000m3/d中水处理规模，采用“一体化MBR”污水处理工艺，该项目于2017年9月25日通过环评审批，于2019年通过环保三同时验收。 为满足江苏省环保厅颁布的《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的标准限值要求，由无锡市锡山污水处理有限公司投资，在安镇污水处理厂现有厂区范围内实施提标改造工程，改造后污水处理规模仍为35000m3/d，尾水排放口位置不变，污水处理出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中的表2标准。 无锡市锡山污水处理有限公司，于2008年8月委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响评价报告表》，并于2020年6月1日通过锡山经济开发区安全环保局的审批（锡开安环复【2020】69号）。 本项目于2020年7月1日开工建设，2021年5月5日竣工，调试时间为2021年5月13日至2021年6月13日。 本项目实际生产能力为：污水处理35000吨/日。 本项目实际总投资5056.04万元，实际环保投资为5056.04万元，环保投资占总投资额的100%。 全厂共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。24小时运行，年工作365天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。

表二（续）

表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 污水处理工程; 污水处理; 35000吨/日; 35000吨/日; 8760小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目设施改造新增设备见表2-2，本次提标改造项目主体工程主要构筑物情况见表2-3。 表2-2本项目设施改造新增设备一览表 名称; 规格/型号; 环评设计 数量; 实际建设数量; 备注. 粗格栅及进水泵房; 粗格栅机; 格栅宽度：1100mm，栅宽：10mm， N=l.lkW; 2套; 2套; 更换粗格栅. 细格栅及曝气沉砂池; 内进流细格栅; 网板宽度：1200mm，网孔直径：3mm反冲水压力：＞0.5MPa; 2套; 2套; 拆除一期工程细格栅旋流沉砂池，重建一座细格栅曝气沉砂池. 溜槽; 槽宽：300mm长度：5m; 1台; 1台. 螺旋压榨机; 螺旋外径：250mm功率：1.5kW; 1台; 1台. 中压冲洗水泵; 流量：20.0m3/h扬程：80m功率：7.5kW; 2台; 2台. 桥式吸砂机; 跨度：8.65m，N= 0.55x2kW+2.9kW; 1套; 1套. 罗茨风机; 风量：6.0m3/min 风压：58.8kPa功率：ll.0kW; 2台; 2台. 一期工程水解酸化池; 无堵塞干式泵; Q-100m3/h，H=7m， N=3.0kW; 6套; 6套; 改造为应急调节池. 一期工程 SBR池; 潜水搅拌器（预缺氧）; 功率：3.0kW; 2台; 2台; 改造为多级AO生化池. 潜水搅拌器（厌氧区）; 功率：3.0kW; 2台; 2台. 潜水搅拌器（缺氧区）; 功率：5.5kW; 4台; 4台. 潜水推进器（好氧区）; 功率：11.0kW; 4台; 4台. 潜水搅拌器（后置缺区）; 功率：3.0kW; 2台; 2台. 硝化液回流泵; 流量：625m3/h扬程：5m功率：18.5kW; 2台; 2台. 管式曝气器; 单根曝气量：7m3/（m.h）; 1050台; 1050台. 配水井及污泥回流泵房; 潜污泵（变频）; 流量：417m3/h扬程：10m功率：22kW; 3台; 3台; 2用1备. 潜污泵; 流量：50m3/h扬程：10m功率：3.7kW; 2台; 2台; 1用1备. 调节堰门; 宽度：1500m; 2台; 2台; /.

表二（续）

名称; 规格/型号; 环评设计 数量; 实际建设数量; 备注. 二沉池; 中心传动刮吸泥机; 直径：24m; 2台; 2台; /. 高效沉淀池; 污泥浓缩机; Φ9.6m，N=0.75kW; 2台; 2台; /. 混合搅拌器; D=2.5m，N=1.5Kw; 1套; 1套; /. 絮凝搅拌装置; D=2.8m，N=2.0Kw; 2套; 2套; /. 污泥螺杆泵; Q=40mVh，H=15m， N=5.0kW; 4台; 4台; 2用2备. 潜水排污泵; Q=10m3/h，H=15m， N=1.5kW; 1台; 1台; /. 不锈钢出水堰; 4300(l)x400(w)x400(h);板厚5mm; 16套; 16套; /. 斜管填料; 孔径50mm， 1000mm; 107m3; 107m3; /. 潜水排污泵; Q=600m3/h，H=5m，N=llkW; 3台; 3台; 2用1备，变频. BAF池改造; 承托层砾石; 19.1X12.7mm; 24.4m3; 24.4m3; 改造为反硝化滤池. 承托层砾石; 12.7X6.4mm; 24.4m3; 24.4m3. 承托层砾石; 6.4X3.2mm; 12.2m3; 12.2m3. 石英砂滤料; 有效粒径1.7〜 3.35mm均匀系数 <1.4; 287m3; 287m3. 电动葫芦; 起重量l.ot， N=2X0.8kW; 1台; 1台. 气动闸门; 400X400，N=0.37kW; 4台; 4台. 混合搅拌机; N=4，0kW; 1台; 1台. 空压机; Q=1.0m3/h， P=0.80MPa，N=7.5kW; 2台; 2台. 冷干机; Q=1.0m3/min， N=0.55kW; 1台; 1台. 碳源投加系统; 碳源投加系统储罐; V=20.0m3; 1套; 1套; /. 加药泵; 流量：0~1000L/h 扬程：20.0m功率：LlkW; 3台; 3台; /. 鼓风机房; 空气悬浮鼓风机; 流量：50m3/min 风压：60.0kPa功率：50kW; 3台; 3台; 2用1备. 罗茨鼓风机; 流量：62m3/min 风压：63.7kPa功率：HOkW; 2台; 2台; 1用1备. 中间提升泵房; 潜水排污泵; Q=300m3/h，H-l0m， N=llkW; 3台; 3台; 2用1备，变频. 潜水排污泵; Q=200m3/h，H=5m，N=4.5kW; 2台; 2台; 1用1备.

表二（续）

名称; 规格/型号; 环评设计 数量; 实际建设数量; 备注. 化学除磷投加系统; PAC储罐; V=20.0m3; 1套; 1套; /. 加药泵; 流量：0~1000L/h 扬程：20.0m 功率：l.lkW; 3台; 3台; /. 次氯酸钠投加系统; 次氯酸钠储罐; V=20.0m3; 1套; 1套; /. 加药泵; 流量：0~1000L/h 扬程：20.0m 功率：l.lkW; 3台; 3台; /. 生物除臭系统; 生物除臭装置; Q=10000m3/h; 1套; 1套; 配套全部设备及密封系统、管道系统.

表二（续）

表2-3本次提标改造项目主体工程主要构筑物情况表 序号; 构筑物/设备名称; 规模; 环评设计数量; 实际建设数量; 备注. 1; 粗格栅及进水泵房; 14.0m×11.5m8.8m×3.6m; 1座; 1座; 更换粗格栅改造. 2; 细格栅旋流沉砂池; /; 0; 0; 本项目拆除. 3; 水解酸化池; 39.6×29.6×5.8m3; 1座; 1座; 原为厌氧水解池，本项目改造为水解酸化池. 4; BAC池; 24.0×9.3m2; 0; 0; 拆除. 5; 多级AO生化池; 单格40.4m×38.8m×5.6m3; 1座; 1座; 原为SBR池，本项目改造为多级A0生化池（1座2格）. 6; 深床反硝化滤池; 单格39.2m2; 1座; 1座; 原为BAF池，本项目改造为深床反硝化滤池（1座4格）. 7; 反硝化滤池反洗清水池和废水池; 清水池l0m×l0m，废水池9.6m×l0m; 2座; 2座; 原为中间水池，本项目改造为反硝化滤池反洗清水池和废水池. 8; 紫外消毒池; 18.65m×4.35m; 0; 0; 本项目拆除. 9; 污泥浓缩池; 10m×6m; 1座; 1座; /. 10; 接触消毒池; 20×10m; 1座; 1座; 原为中水回用设施，本项目改造为接触消毒池. 11; 活性炭过滤罐; Φ2.8m; 4只; 4只; /. 12; 脱水机房及加药间; 470m2; 1座; 1座; /. 13; 鼓风机房; 40.0m×l2.0m; 1座; 1座; 更换一期鼓风机. 14; 变配电间; 20.0m×9.0m; 1座; 1座; /. 15; 流量计井; 2.0×2.0m2; 1座; 1座; /. 16; 出水计量井; 23.7m2; 1座; 1座; /. 17; 在线监测室; 5.0m×5.0m; 1座; 1座; /. 18; 综合楼; 34.2m×l3.2m; 1座; 1座; /. 19; 门卫; 23.7m2; 1座; 1座; /. 20; 细格栅、曝气沉砂池及精细格栅池; 33.8m×6.6m; 1座; 1座; /. 21; 一体化MBR池; 101m×53.4m; 1座; 1座; /. 22; 中水回用水池; 11.8m×l2.8m; 1座; 1座; /. 23; 中水回用泵房; 16.0m×6.0m; 1座; 1座; /. 24; 污泥浓缩池; Φ×H=12.00×5.00; 1座; 1座; /. 25; 细格栅曝气沉砂池; 7.4m×3.9m; 1座; 1座; 本项目新建设施. 26; 配水井及污泥回流泵房; 14.4m×5.9m; 1座; 1座. 27; 二沉池; Φ25.0m; 2座; 2座. 28; 高效沉淀池; 20.7m×l8.35m; 1座; 1座. 28; 碳源投加系统; 20m3; 1个; 1个. 29; 化学除磷投加系统; 20m3; 1个; 1个. 30; 次氯酸钠投加系统; 20m3; 1个; 1个.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 规格; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 聚丙烯酰胺; 92%，25kg/ 袋; 42.7; 42.7; 不变. 2; 聚合氯化铝; 10%，储罐; 508; 508; 不变. 3; 聚合硫酸铁; 10%，储罐; 298.56; 298.56; 不变. 4; 醋酸钠; 60%，储罐; 980; 980; 不变. 5; 次氯酸钠; 10%，储罐; 377.92; 377.92; 不变. 6; 柠檬酸; 30%，储罐; 14.42; 14.42; 不变. 7; 过硫酸钾; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶; 不变. 8; 酒石酸钾钠; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 9; 酒石酸锐钾; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 10; 纳氏试剂; 500ml/瓶; 4瓶; 4瓶; 不变. 11; 硫酸亚铁; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 12; 钥酸铉; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 13; 硫酸亚铁铉; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 14; 硫酸; 500ml/瓶; 39瓶; 39瓶; 不变. 15; 盐酸; 500ml/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 16; 氢氧化钠; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 17; 邻菲罗嚇; 5g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 18; 抗坏血酸; 25g/瓶; 3瓶; 3瓶; 不变.

表二（续）

序号; 原料名称; 规格; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 19; 硫酸银; 250g/瓶; 3瓶; 3瓶; 不变. 20; 硫酸汞; 100g/瓶; 4瓶; 4瓶; 不变. 21; 重铭酸钾; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 22; 总磷标液; 25ml/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变. 23; 氨氮标液; 25ml/瓶; 1瓶; 1瓶; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业主要处理废水为：市政管网接管的生活污水与厂区自身产生污水。根据企业提供处理后排放口流量计2021年12月15日、2021年12月16日数据统计结果为参考（统计结果见：表7-2水量统计结果表），本项目实际日处理数废水量为33244t/d。全厂水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂水量平衡图（单位：t/d）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 一期工程提标改造工艺流程见图2-2，二期工程一阶段提标改造工艺流程见图2-3。主要生产工艺如下： 图2-2 一期工程提标改造工艺流程图 图2-2 二期工程一阶段提标改造工艺流程图

表二（续）

工艺简介： （1）预处理段 二期工程预处理段包括粗格栅站（包括提升泵池）、细格栅站、曝气沉砂池、精细格栅池在内的处理设施。粗格栅是污水处理厂内第一道处理工序，它去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证污水提升系统的正常运行。该工段会产生格栅渣和恶臭气体。细格栅、精细格栅去除水中的细小漂浮物，如烟头、纤维、毛发等，保证进入后续工艺的进水水质。曝气沉砂池去除污水中比重大于2.65，粒径大于0.2mm的无机砂粒，去除浮渣和部分油脂，以保证后续流程的正常进行。该工段会产生格栅渣、沉砂和恶臭气体。 一体化MBR段 一体化A2QMBR反应池是二期工程污水处理工艺的核心。主要由生物池、膜池和膜车间三大部分组成，采用合建形式。一体化MBR反应池运行过程中A2O。工序厌氧段会产生恶臭，同时产生的污泥送浓缩池处理。 ①生物段工艺 生物反应池釆用两点进水方式，增加了运行的灵活性，即在生物池前设置了进水分配渠道和分配调节堰，污水进入到分配渠道后，通过两套调节堰门可以将原水按照一定比例分配到厌氧区和缺氧区，从而选择优先满足生物脱氮还是生物除磷对进水碳源的需要，而且各区的分配比例还根据不同水质条件下，生物脱氮和生物除磷所需碳源的变化进行灵活调节。 生物池采用A2/O工艺形式，分厌氧、缺氧、好氧三个分区。在A2/O工艺中，厌氧池用于生物除磷，缺氧池用于生物脱氮。原污水中的碳源物质先进入厌氧池，聚磷菌优先利用污水中的易生物降解物质成为优势菌种，为生物除磷创造了条件；污水随后进入缺氧池，反硝化菌利用其它可能利用的碳源将回流到缺氧池的硝态氮还原成氮气，从而达到脫氮的目的。 ②膜过滤段工艺 膜过滤段由膜池和膜车间组成，膜池一般分成并列运行的几格，通过进水渠道和回流渠道统一分配和汇合混合液，每格膜池对应1台抽吸泵，采用负压抽吸方式出水，变频控制，恒流量间歇运行。膜组件底部有曝气扩散装置，采用大、中气泡曝气产生紊流，冲刷

表二（续）

膜表面，减少污染物在膜表面的聚集，减少化学清洗的次数。 膜池工作时，自动进行反冲洗，以延长膜的使用寿命和保证稳定的出水流量，反冲洗水采用滤后水。在连续工作一段时间后，膜系统要进行化学清洗，即采用化学药剂（柠檬酸、次氯酸钠等）对膜进行清洗，以更好的去除膜表面附着的污染物，恢复膜通量。 膜车间内布置有透过液泵、反冲洗泵、空气压缩系统、次氯酸钠储罐及投加装置以及柠檬酸储罐及投加装置等。膜设备车间还与配电间、控制室、值班室、卫生间等合建，便于运行管理。 （3）中水回用工段 二期工程采用一体化MBR工艺，出水水质可优于国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》中污染物排放一级A标准。出水进行加氯消毒，消毒后作为部分用途（如景观回用、浇洒道路等）回用，以节约水资源和满足国家的节能减排的政策。 （4）辅助工段 污水处理线设置有辅助工段，包括鼓风机房，加药间等。 鼓风机房为MBR池提供空气，保证微生物反应所需的氧气量；该工序会产生噪声加药间为去除TP、SS提供混凝、絮凝剂，为生物反应提供碳源。加药方式如下： ①碳源投加系统 安镇污水处理厂已设有碳源投加系统2套，采用醋酸钠作为外加碳源，采用60%浓度的醋酸钠。 ②化学除磷 二期工程建设加药除磷系统1套，位于一体化MBR池综合车间内，采用液体聚合硫酸铁作为除磷药剂。 （5）泥线处理工艺 剩余污泥通过剩余污泥泵排入污泥浓缩池，然后通过压力管自流入脱水机房的离心 浓缩脱水机进行脱水。脱水后的污泥由污泥车定期外运。污泥浓缩池排出的上清液以及脱水机排出的压滤液自流进入厂区污水管。该工序会产生污泥、恶臭气体、污泥脱水废水。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，经逐条对照《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知（水处理建设项目重大变动清单）》文件要求，项目未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-6。 表2-6 建设项目变更情况对照表 类别; 《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》 （水处理建设项目重大变动清单） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 规模; 污水设计日处理能力增加30%及以上。; 不属于以上情况。. 地点; 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。; 不属于以上情况。. 生产工艺; 废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加。; 不属于以上情况。. 环境保护措施; 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。; 不属于以上情况。. 废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上。; 不属于以上情况。. 污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。; 不属于以上情况。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 企业主要处理废水为：市政管网接管的生活污水与厂区自身产生污水。废水经水处理系统进行处理，尾水排入双泾河。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 厂内 生活污水; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量; 市政管网接管的生活污水与厂区自身产生污水经水处理系统进行处理，尾水排入双泾河。; 市政管网接管的生活污水与厂区自身产生污水经水处理系统进行处理，尾水排入双泾河。. 市政污水 接管废水; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量. ★ W1 ★ W2 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为各反应池与污泥脱水机房内挥发出的异味气体。 一期进水泵房和粗格栅、一期水解酸化池收集的废气经1#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。一二期污泥浓缩池、二期厌氧池、污泥脱水机房收集的废气经2#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ02排放。细格栅曝气沉砂池、多级AO生化池厌氧区、缺氧区收集的废气经3#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ03排放。以上未被捕集的废气均在厂内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 一期进水泵房和粗格栅、一期水解酸化池; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 一期进水泵房和粗格栅、一期水解酸化池收集的废气经1#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。; 一期进水泵房和粗格栅、一期水解酸化池收集的废气经1#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。. 一二期污泥浓缩池、二期厌氧池、污泥脱水机房; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 一二期污泥浓缩池、二期厌氧池、污泥脱水机房收集的废气经2#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ02排放。; 一二期污泥浓缩池、二期厌氧池、污泥脱水机房收集的废气经2#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ02排放。. 细格栅曝气沉砂池、多级AO生化池厌氧区、缺氧区; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 细格栅曝气沉砂池、多级AO生化池厌氧区、缺氧区收集的废气经3#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ03排放。; 细格栅曝气沉砂池、多级AO生化池厌氧区、缺氧区收集的废气经3#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ03排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 ◎ G5 ◎ G6 ◎ G7 〇G1~G4 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物：化验废液HW49、废包装材料HW49，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。废包装材料环评未评价，实际用于打包危废所产生。 ②本项目产生的一般废物：污泥委托无锡国联环保科技股份有限公司处置；栅渣、沉砂、生物除臭滤料，委托环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 栅渣; 粗、细、精细格栅站; —般固废; ——; 614.4; 614.4; 环卫清运; 环卫清运. 沉砂; 曝气沉砂池; 一般固废; ——; 538; 538; 环卫清运; 环卫清运. 污泥; 各生化系统; 一般固废; ——; 12775; 12775; 委托处置; 委托无锡国联环保科技股份有限公司处置. 生活垃圾; 生活办公; 其他废物; ——; 2.19; 2.19; 环卫清运; 环卫清运. 生物除臭滤料; 生物除臭装置; —般固废; ——; 1.5吨/3年; 1.5吨/3年; 环卫清运; 环卫清运. 化验废液; 化验室; 危险废物; 900-047-49; 0.72; 0.72; 委托有资质单位处理; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废包装材料; 危废打包; 危险废物; 900-041-49; 环评未评价; 0.4; ——; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 - 结论 - 1.项目概况 - 安镇污水处理厂位于安镇镇年余村，规划总建设规模为5×10m3/d,总占地面积5.07公顷，采用一次规划、分期实施。其中一期工程已建成运行20000m3/d污水及6000m3/d中水处理规模，主体工艺采用SBR处理工艺；二期工程一阶段已建成运行15000m3/d污水及5000m3/d中水处理规模，采用“一体化MBR”污水处理工艺。现全厂处理能力为35000m3/d,公司目前出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A排放标准，处理尾水排入双泾河。 根据省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知（苏政办发(2012）221号)，本项目所在地位于太湖流域三范围。根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)的要求，太湖流域三级保护区内的城镇污水处理厂执行表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，因此：无锡市锡山污水处理有限公司拟投资5056.04万元，在安镇污水处理厂现有厂区范围内实施提标改造工程，改造后排放口大小及位置不变，改造后污水处理规模仍为35000吨/日。该项目已取得无锡市锡山区行政审批局出具的项目核准批复（锡山行审核(2019）3号；项目代码：2019-320205-78-02-670508)。 本项目不新增职工，全厂职工保持30人不变；工作制度保持不变，年工作日365天，每天24小时。本项目预计2020年底投产。 2.产业政策符合性分析 本项目为污水治理工程，《产业结构调整指导目录(2019年本)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)目录中规定的鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》和《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中规定的鼓励类“二十一、环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中规定的淘汰类、禁止类、鼓励类目录，属于允许类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》中规定的项目，属于允许类。本项目不属于《限制

表四（续）

- 用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中限制用地、禁止用地项目。综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3.选址及规划符合性分析 - (1)土地利用规划 - 本项目在安镇污水处理厂现有用地范围内进行改造，不新增用地。安镇污水处理厂位于无锡市锡山区安镇镇年余村胶阳路和双泾河交叉口。根据“无锡市锡山区厚桥街道总体规划(2015-2030)”显示安镇污水处理厂所在地规划用地性质为排水设施用地，因此本项目的建设符合区域用地规划。 (2)太湖水污染防治条例有关规定 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号)，太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区。本项目位于太湖流域二级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例(2018年修订)》中的相关要求： 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品：（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物：(六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动（九）)法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶治金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 本项目为城镇污水集中处理的环境基础设施提标改造项目，不属于其中禁止建设的项目。因此，本次技项目符合《太湖流域管理条例(2011年)》、《江苏省太湖水污染防治条例(2018年修订)》的要求。 (3)“两减六治三提升”专项行动方案

表四（续）

- 本项目属于污水排放提标改造减排项目，因此符合《无锡市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中“无锡市太湖水环境治理专项行动工作方案”中“建立严于全省的氮磷控制制度”等要求。 - 综上，本项目选址符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》以及《无锡市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的要求。 (4)三线一单相符性分析 经查询《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、“无锡市生态红线区域名录”本项目不在上述文件名录中所列位置，符合生态红线保护要求。 目所在地属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类功能区。根据《2019年度无锡市环境状况公报》，2018年无锡市区二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧的浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类标准，因此判定为不达标区：项目大气补充监测中氨、硫化氢达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准。无锡市正在开展《无锡市大气环境质量限期达标规划》相关工作，根据通过审批的《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现达标。 根据现状检测报告（森茂（环）字第20200196号)，地表水环境达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；根据江苏源远检测科技有限公司检测报告(YYJC-BG-2020-05090),项目所在地地下水中各因子均优于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)ⅢI类标准，其中挥发酚优于Ⅳ类标准，项目所在区域及周边土壤环境质量相关因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地风险筛选值标准，项目所在地地下水、土壤环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小。 本项目为污水厂提标改造项目，运营过程中所使用的能源主要为电能和水资源，能耗水平均较低；本项目选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，节省了能源。 - 本项目与锡山经济技术开发区产业定位项目。

表四（续）

- 因此，本项目符合“三线一单”要求。 4.污染物达标排放可行性 本次提标改造项目不改变现有工程处理能力，在原有工艺的基础上改造污水处理工艺，尾水排放标准均达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准，《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中未有指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准)(GB18918-2002)中一级A标准。 进水泵房和粗格栅恶臭气体、一期水解酸化池恶臭气体经整体密封管道进行收集经过生物除臭装置处理后尾气经FQ-1排气筒排放；一二期污泥浓缩池恶臭气体、二期厌氧池、缺氧池恶臭气体经整体密封管道进行收集经过生物除臭装置处理后尾气经FQ-2排气筒排放；污泥脱水机房恶臭气体通过集气装置进行收集经过生物除臭装置处理后尾气经℉Q-2排气筒排放；一期改造后的细格栅曝气沉沙池、多级AO池厌氧区、缺氧区运行过程中产生的恶臭气体经整体密封管道进行收集经过生物除臭装置处理后尾气经FQ-3排气筒排放。氨、硫化氢排放速率达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2的排放标准值，排放浓度达到《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中的Ⅱ时段标准。 经预测，本次提标改造后，各噪声源经距离衰减和采用降噪措施后，各场界的噪声贡献值均能够达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区的标准要求。 本次提标改造项目所有固体废物都得到妥善处置，固废“零”排放。 - 环境影响分析 - (1)大气环境影响分析： 本项目污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤0%，大气环境影响可以接受。全厂应以厂界为边界设置100的卫生防护距离。经现场勘查，该范围内无居民区、医院、学校等敏感目标。今后也不得新建类似敏感建筑。 (2)水境影响分析： 本项目提标改造后，出水中NH3-N、TN的削减量分别为12.775t/a、38.325t/a,对纳污河道双泾河的污染负荷有所减轻。 (3)固体废弃物环境影响分析： 全厂产生的固废均采取妥善处理，能做到固废“零”排放，对周围环境影响很小。

表四（续）

- (4)噪声环境影响分析： - 安镇污水处理厂厂界环境噪声昼夜贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界外3类声环境功能区的要求，叠加预测值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区的要求，噪声影响较小。 (5)地下水、土壤环境影响分析： 本项目采取各项防渗措施后，能够减小渗漏事故发生概率，对地下水、土壤环境影响可控。 6.总量控制建议 (1)本项目总量控制建议指标： 大气污染物排放量：有组织：硫化氢0.05567t/a、氨0.02692t/a; 无组织：硫化氢0.00124t/a、氨0.00044t/a; 水污染物排放量：本项目实施后将优化和提升污水处理厂的处理工艺，进一步削减污水处理厂的尾水中各污染因子的排放总量，而不改变污水处理厂现有处理能力。本项目实施后出水中NH3-N、TN的削减量分别为12.775t/a、38.325t/a。 固废：“零”排放。 (2)本次提标改造后全厂污染物排放量： 大气污染物排放量：有组织：硫化氢0.05567t/a、氨0.02692t/a: 无组织：硫化氢0.00124t/a、氨0.00044t/a; 水污染物排放量：1277.5万t/a、COD638.75t/a、SS127.75t/a、氨氮51.1/a、总氮153.3t/a、总磷6.388t/a。 固废：“零”排放。 综上所述，安镇污水处理厂提标改造工程项目，符合国家和地方产业政策要求，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对评价区域大气、声环境影响较小：减少了各污染因子的排放量，对纳污河道具有一定的改善作用；本报告认为，安镇污水处理厂提标改造工程项目从环保角度来说是可行的。 本环评报告的评价结论是根据无锡市锡山污水处理有限公司提供的项目建设地址、建设规模、平面布局及与此对应的排污情况基础上得出的。如果上述情况有所变化，应由无锡市锡山污水处理有限公司按环境保护法规要求另行申报审批。项目所涉的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准

表四（续）

- 执行。 - 二、要求和建议 - (1)提标改造工程设计承建单位应进一步了解安镇污水处理厂的运行情况，优化提标改造的具体实施方案，经专家充分论证可行后，使改造工程与现有工程充分融合。进一步核实和优化设计参数，必要时进行适当现场试验工作，使各项改造措施更符合现有工艺的要求。 (2)建议厂区内实行立体绿化，厂界加强绿化带隔离带建设，进一步减少噪声和臭气对周围的影响。 (3)合理布置高噪声设备，进一步减少噪声对周围的影响。 (4)项目建设后，厂方应进一步加强各种污染治理转置的运行管理和维护，减少非正常排放，尾水取样和监测要求应按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的要求，杜绝各种事故性排放现象出现。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 锡山经济技术开发区安全环保局 锡开安环复【2020】69号 关于无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表的批复 无锡市锡山污水处理有限公司： 你单位报送的《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》及相关报批申请材料收悉。根据《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》要求，在全面落实报告表提出的各项生态环境防护措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，仅从环保角度，原则同意项目建设。你单位应当严格落实该项目环境影响报告书(表)提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。 - 锡山经济技术开发区安全环保局 - 2020年6月1日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 你单位报送的《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》及相关报批申请材料收悉。根据《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》要求，在全面落实报告表提出的各项生态环境防护措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，仅从环保角度，原则同意项目建设。你单位应当严格落实该项目环境影响报告书(表)提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。; 安镇污水处理厂位于安镇镇年余村，规划总建设规模为5×104m3/d，总占地面积5.07公顷，采用一次规划、分期实施。其中一期工程已建成运行20000m3/d污水及6000m3/d中水处理规模，主体工艺釆用SBR处理工艺，“一期工程处理2万吨污水项目”于2004年3月29日通过环评审批，“一期20000t/d污水处理工程升级改造项目”于2007年8月25日通过环评审批，一期工程项目于2013年通过环保三同时验收。二期工程一阶段已建成运行15000m3/d污水及5000m3/d中水处理规模，采用“一体化MBR”污水处理工艺，该项目于2017年9月25日通过环评审批，于2019年通过环保三同时验收。 为满足江苏省环保厅颁布的《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的标准限值要求，由无锡市锡山污水处理有限公司投资，在安镇污水处理厂现有厂区范围内实施提标改造工程，改造后污水处理规模仍为35000m3/d，尾水排放口位置不变，污水处理出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中的表2标准。 无锡市锡山污水处理有限公司，于2008年8月委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响评价报告表》，并于2020年6月1日通过锡山经济开发区安全环保局的审批（锡开安环复【2020】69号）。 本项目于2020年7月1日开工建设，2021年5月5日竣工，调试时间为2021年5月13日至2021年6月13日。 本项目实际生产能力为：污水处理35000吨/日。 已落实环境影响报告书(表)提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目正在进行环保竣工自主验收。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 2; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5 mg/L; 人工气候箱; BEC-400; S-L-105. 溶解氧仪; STAD 320D; S-L-073. 无组织 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01 mg/m3; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130. 综合大气采样器; 2020; S-L-180/181/187. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2; 0.001 mg/m3; 紫外可见分光光度计; 754（自动）; S-L-275. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130. 综合大气采样器; 2020; S-L-180/181/187. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10（无量纲）; /; /; /.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.25 mg/m3; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 双路烟气测试仪; 3072型; S-L-140. 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-258. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 测量枪; EM-3062L; S-L-334. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）5.4.10.3; 0.01 mg/m3; 紫外可见分光光度计; 754（自动）; S-L-275. 双路烟气测试仪; 3072型; S-L-140. 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-258. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 测量枪; EM-3062L; S-L-334. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10（无量纲）; 负压采气筒; ZY009; S-L-325. 测量枪; EM-3062L; S-L-334. 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-258. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 辅助 设备; /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 24; 4; 16.7; 4; 16.7; 0; 0. 五日生化需氧量; 24; 4; 16.7; 4; 16.7; 0; 0. 总磷; 24; 4; 16.7; 4; 16.7; 4; 16.7. 氨氮; 24; 4; 16.7; 3; 12.5; 3; 12.5. 总氮; 24; 4; 16.7; 4; 16.7; 4; 16.7. pH值; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 氨 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 硫化氢 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 臭气浓度 （无组织）; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 氨 （有组织）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 5; 硫化氢 （有组织）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 6; 臭气浓度 （有组织）; 18; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 进口原水 ★W1; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量; 6次/天，连续2天. 尾水排放口 ★W2; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量; 6次/天，连续2天. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒 FQ01出口◎G5; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 排气筒 FQ02出口◎G6; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 排气筒 FQ03出口◎G7; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 〇G1~〇G4; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. ▲N1~▲N4; 昼、夜间等效（A）声级; 连续2天，昼间、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年12月15日、2021年12月16日江苏环科检测有限公司对无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，全厂共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室，24小时运行，年工作365天。验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评设计年处理量; 本项目环评设计日处理量; 监测期间 实际日处理量; 生产工况. 2021年 12月15日; 2021年 12月16日; 2021年 12月15日; 2021年 12月16日. 废水处理; 12775000吨; 35000吨; 32886吨; 33602吨; 94%; 96%. 备注; ——. 水量统计结果见表7-2。

表七（续）

表7-2水量统计结果表 流量计采集时间; 累计流量(m3); 日排放水量（t）; 监测期间日平均 排放水量(t). 2021-12-16 23:00:00; 53258348; 2021年 12月16日; 33602; 33244. 2021-12-16 22:00:00; 53256593. 2021-12-16 21:00:00; 53254881. 2021-12-16 20:00:00; 53253311. 2021-12-16 19:00:00; 53251797. 2021-12-16 18:00:00; 53250587. 2021-12-16 17:00:00; 53249774. 2021-12-16 16:00:00; 53249187. 2021-12-16 15:00:00; 53248508. 2021-12-16 14:00:00; 53247850. 2021-12-16 13:00:00; 53246555. 2021-12-16 12:00:00; 53244980. 2021-12-16 11:00:00; 53243182. 2021-12-16 10:00:00; 53241365. 2021-12-16 09:00:00; 53239523. 2021-12-16 08:00:00; 53237799. 2021-12-16 07:00:00; 53236159. 2021-12-16 06:00:00; 53234803. 2021-12-16 05:00:00; 53233243. 2021-12-16 04:00:00; 53231690. 2021-12-16 03:00:00; 53230097. 2021-12-16 02:00:00; 53228312. 2021-12-16 01:00:00; 53226573. 2021-12-16 00:00:00; 53224746. 2021-12-15 23:00:00; 53222942; 2021年 12月15日; 32886. 2021-12-15 22:00:00; 53221406. 2021-12-15 21:00:00; 53220067. 2021-12-15 20:00:00; 53218571. 2021-12-15 19:00:00; 53217206. 2021-12-15 18:00:00; 53215998. 2021-12-15 17:00:00; 53215089. 2021-12-15 16:00:00; 53214458. 2021-12-15 15:00:00; 53213868. 2021-12-15 14:00:00; 53213184. 2021-12-15 13:00:00; 53212463. 2021-12-15 12:00:00; 53211162. 2021-12-15 11:00:00; 53209584. 2021-12-15 10:00:00; 53207857. 2021-12-15 09:00:00; 53206164. 2021-12-15 08:00:00; 53204239. 2021-12-15 07:00:00; 53202618. 2021-12-15 06:00:00; 53200768. 2021-12-15 05:00:00; 53199121. 2021-12-15 04:00:00; 53197240. 2021-12-15 03:00:00; 53195505. 2021-12-15 02:00:00; 53193744. 2021-12-15 01:00:00; 53192023. 2021-12-15 00:00:00; 53190056.

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS211207TW（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 五日生化需氧量. 进口原水 ★W1; 2021年 12月15日; 第一次; 6.6; 413; 82; 33.1; 3.40; 63.1; 159. 第二次; 6.6; 436; 78; 34.7; 3.79; 50.3; 167. 第三次; 6.7; 452; 72; 33.4; 3.85; 53.6; 187. 第四次; 6.6; 489; 76; 31.6; 3.98; 66.3; 174. 第五次; 6.7; 482; 84; 34.8; 3.63; 62.4; 193. 第六次; 6.6; 405; 80; 30.0; 4.40; 55.2; 179. 平均值; ——; 446; 79; 32.9; 3.84; 58.5; 177. 2021年 12月16日; 第一次; 6.5; 457; 80; 27.8; 2.71; 62.6; 109. 第二次; 6.6; 401; 84; 29.0; 3.70; 57.9; 102. 第三次; 6.7; 412; 76; 26.9; 3.08; 66.3; 112. 第四次; 6.6; 489; 72; 28.1; 3.28; 66.0; 121. 第五次; 6.6; 398; 86; 29.2; 4.02; 67.1; 126. 第六次; 6.6; 430; 94; 26.8; 3.32; 63.6; 106. 平均值; ——; 431; 82; 28.0; 3.35; 63.9; 113. 标准; 6~9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70; ≤300. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-4废水监测结果及评价（2） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 五日生化需氧量. 尾水排放口 ★W2; 2021年 12月15日; 第一次; 6.7; 29; 9; 0.381; 0.11; 7.1; 8.1. 第二次; 6.7; 30; 6; 0.387; 0.14; 8.7; 5.8. 第三次; 6.8; 28; 7; 0.353; 0.17; 10.8; 7.5. 第四次; 6.8; 41; 9; 0.331; 0.23; 11.7; 9.3. 第五次; 6.7; 34; 8; 0.325; 0.35; 10.8; 8.7. 第六次; 6.7; 27; 6; 0.348; 0.25; 11.8; 7.9. 平均值; ——; 32; 8; 0.354; 0.21; 10.2; 7.9. 2021年 12月16日; 第一次; 6.8; 30; 7; 0.269; 0.16; 10.9; 9.3. 第二次; 6.8; 36; 8; 0.278; 0.20; 10.7; 6.8. 第三次; 6.8; 26; 9; 0.281; 0.25; 11.5; 6.1. 第四次; 6.7; 20; 6; 0.297; 0.16; 10.6; 5.8. 第五次; 6.7; 29; 7; 0.292; 0.18; 9.8; 6.9. 第六次; 6.7; 35; 9; 0.258; 0.30; 11.6; 7.9. 平均值; ——; 29; 8; 0.279; 0.21; 10.9; 7.1. 标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤4; ≤0.5; ≤12; ≤10. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，本项目进口原水中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 尾水排放口中pH值、五日生化需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值要求，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-5有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G5; 2021年 12月15日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3.0; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 氨气; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤4.9; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 98; 73; 98; ≤2000; 达标. 2021年 12月16日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3.0; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 2021年 1月15日; 氨气; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤4.9; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 130; 73; 98; ≤2000; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G6; 2021年 12月15日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3.0; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 氨气; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤4.9; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 98; 130; 98; ≤2000; 达标. 2021年 12月16日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3.0; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 2021年 1月15日; 氨气; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤4.9; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 130; 98; 130; ≤2000; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-7有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ03排气筒出口◎G7; 2021年 12月15日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3.0; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 氨气; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤4.9; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 130; 98; 73; ≤2000; 达标. 2021年 12月16日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3.0; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.33; 达标. 2021年 1月15日; 氨气; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤4.9; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 98; 98; 130; ≤2000; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-8厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 12月15日; 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.06; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 氨气; 第一次; ND; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02; ≤1.5; 达标. 第二次; ND; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 第三次; ND; 0.03; 0.02; 0.03; 0.03. 臭气浓度; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤20 （无量纲）; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 2021年 12月16日; 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.06; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 氨气; 第一次; <0.01; 0.04; 0.02; 0.01; 0.04; ≤1.5; 达标. 第二次; <0.01; 0.01; 0.04; 0.02; 0.04. 第三次; <0.01; 0.01; 0.02; 0.05; 0.05. 臭气浓度; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤20 （无量纲）; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-9无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 12月15日; 第一次; 10.9; 102.0; 1.6-2.0; 58.1; 北风; 晴. 第二次; 13.4; 102.0; 1.6-2.1; 57.6; 北风; 晴. 第三次; 14.1; 101.8; 1.7-2.1; 57.3; 北风; 晴. 2021年 12月16日; 第一次; 9.9; 102.1; 1.3-1.6; 58.3; 北风; 晴. 第二次; 13.0; 102.1; 1.4-1.7; 57.7; 北风; 晴. 第三次; 13.7; 101.8; 1.4-1.8; 57.3; 北风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02、FQ03中硫化氢、氨气排放浓度符合《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段标准限值要求，硫化氢、氨气、臭气浓度（无量纲）排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 厂界无组织废气硫化氢、氨气、臭气浓度（无量纲）排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准限值。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-10噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 12月15日; ▲N1; 昼间; 15:36~15:46; 56.6; ≤65; 达标. ▲N2; 15:51~16:01; 57.3; ≤65; 达标. ▲N3; 16:07~16:17; 57.2; ≤65; 达标. ▲N4; 16:22~16:32; 56.2; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:14~22:24; 41.5; ≤55; 达标. ▲N2; 22:29~22:39; 41.4; ≤55; 达标. ▲N3; 22:44~22:54; 42.1; ≤55; 达标. ▲N4; 22:59~23:09; 41.5; ≤55; 达标. 2021年 12月16日; ▲N1; 昼间; 15:52~16:02; 56.0; ≤65; 达标. ▲N2; 16:05~16:15; 56.6; ≤65; 达标. ▲N3; 16:20~16:30; 56.9; ≤65; 达标. ▲N4; 16:35~16:45; 55.6; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:18~22:28; 43.6; ≤55; 达标. ▲N2; 22:33~22:43; 44.0; ≤55; 达标. ▲N3; 22:48~22:58; 43.5; ≤55; 达标. ▲N4; 23:03~23:13; 43.1; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-11噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年12月15日; 昼间; 晴; 1.1-1.4. 夜间; 晴; 1.3-1.7. 2021年12月16日; 昼间; 晴; 1.4-1.7. 夜间; 晴; 1.4-1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-12全厂废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 尾水排放口日均排放浓度（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 12134060; 12775000; 符合. 化学需氧量; 30; 364.02; 638.75; 符合. 悬浮物; 8; 97.07; 127.75; 符合. 氨氮; 0.317; 3.85; 51.1; 符合. 总氮; 10.5; 127.4; 153.3; 符合. 总磷; 0.21; 2.548; 6.388; 符合. 五日生化需氧量; 7.5; 91.01; ——; ——.

表七（续）

表7-15本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 硫化氢; FQ01; 0; 8760; 0; 0; 0.05567; 符合. FQ02; 0; 8760; 0. FQ03; 0; 8760; 0. 氨气; FQ01; 0; 8760; 0; 0; 0.02692; 符合. FQ02; 0; 8760; 0. FQ03; 0; 8760; 0. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：全厂废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 企业主要处理废水为：市政管网接管的生活污水与厂区自身产生污水。废水经水处理系统进行处理，尾水排入双泾河。 监测结果表明：验收监测期间，本项目进口原水中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 - 尾水排放口中pH值、五日生化需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值要求，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准限值要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为各反应池与污泥脱水机房内挥发出的异味气体。 一期进水泵房和粗格栅、一期水解酸化池收集的废气经1#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。一二期污泥浓缩池、二期厌氧池、污泥脱水机房收集的废气经2#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ02排放。细格栅曝气沉砂池、多级AO生化池厌氧区、缺氧区收集的废气经3#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ03排放。 以上未被捕集的废气均在厂内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02、FQ03中硫化氢、氨气排放浓度符合《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段标准限值要求，硫化氢、氨气、臭气浓度（无量纲）排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 厂界无组织废气硫化氢、氨气、臭气浓度（无量纲）排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准限值。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物：化验废液HW49、废包装材料HW49，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。废包装材料环评未评价，实际用于打包危废所产生。 ②本项目产生的一般废物：污泥委托无锡国联环保科技股份有限公司处置；栅渣、沉砂、生物除臭滤料，委托环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - （5）总量控制结论 - 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，全厂废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》结论中总量考核要求。

表八（续）

（6）环境管理 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 全厂厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。